SZERELÉSI – MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV

## Megrendelő neve, címe: WÜRTH  INTERNATIONAL  TRADING  s.r.o. Rybničná 40/A,  SK- 831 07 Bratislava

Mgázfogyasztó elhelyezése:  Rybničná 40/A,  SK- 831 07 Bratislava

Gázfogyasztó  gyártója, típusa, teljesítménye:  Buderus ,  D 35 573  Wetzlar  GE 515 – 12 článkov

Gázégofej tipusa: Weishaupt  WG 40N /1- A,  Gyártási szám:  05322 050-00-0209-00344,   Teljesítmény:  510 kW

| # MEGNEVEZÉS | R-mágnes szerelése előtt |  | R-mágnes szerelése után |
| --- | --- | --- | --- |
| Égőnyomás (mbar) | 12,2 |  | 10,00 |
| # Előremenő víz hőmérséklet (oC) | 61 |  | 64 |
| Visszatérő vízhőmérséklet Co | 58 |  | 60 |
| # Meleg víz Hőmérséklet Co | - |  | - |
| Füstgáz Hőmérséklet Co | 88,6 |  | 93,4 |
| CO(ppm) | 109 |  | 6 |
| CO2 (%) | 9,37 |  | 8,34 |
| O2 (%) | 4,6 |  | 6,4 |
| Tüzelés Technikai hatásfok (%) | 96,7 |  | 96,2 |
| Fogyasztás Liter/perc | 500Liter/2perc és 5másodperc alatt 14,516m3/hod |  | 500Liter/2perc és 5másodperc alatt 13,043m3/hod |
| Megtakarítás (%) |  |  | 10,1% |

Megjegyzés: A megrendelő ezúttal hozzájárul a SZERELÉSI – MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV fenti mérési eredményeinek az , s.r.o. web oldalán

való megjelenítéséhez és az ezúton való felhasználásához mint referenció nyilatkozat az adott szolgáltatásról.

…................................................................................................................................................................................................................

Peter Šoula mob. 0908 704 378,  Roman Dusík : referon @ atlas.sk

............................................................................................................................

A szerelést végző  ( megbízott, alvállalkozó ) neve, címe

Jelen voltak : Ing. Attila , mob.: 0944 120 627,    Vojtech  Balasko – 0903 134 715

Dátum: 25.04.2012